采购需求

- 项目名称：梅花分院老配电间改造和电力线路检测试验

- 项目预算：96000元

- 项目内容：梅花分院老配电间和宿舍楼改造低压电容器和高低压柜仪表，改造低压开关柜2台等，进行（10KV变压器、开关柜、10KV电压和电流互感器、电力电缆、避雷针、接地网等）检测试验，所有设备做检测并出具调试报告。

- 项目标准：达到电力部门的安全使用要求。

- 五、项目要求

- 1、电力设备质保期内出现异常情况或收到甲方报修后，应及时响应，2小时到达现场维修设备。

- 2、质保期内为设备正常运转提供维修、保养及紧急故障处理工作，确保设备的正常稳定运转。（365天x24小时全天候维修响应）

- 3、乙方为甲方服务期间，因违反安全工作规程所引发的一切安全事故造成甲方、乙方、第三方人身、财产损失的，其责任均由乙方承担，甲方概不负责。

- 4、乙方承诺在履行本合同中接触到的甲方的保密信息和资料，无论其表现形式如何，在本合同的有效期间和本合同解除或终止之后，乙方不以任何方式向任何第三方泄露，否则由乙方承担一切责任且赔偿由此给甲方造成的损失。

- 六、验收方式及标准：自行组织验收，达到电力公司检查单提出的整改要求。由电力公司认可的有检测资质的公司（出具检测报告并）发放合格证。

- 七、支付方式：验收合格后，乙方开具符合甲方要求的增值税普通发票，甲方在五个工作日内一次性支付97%的工程费用，余3%的工程费用作为质量保证金（如无质量问题，质量保证期过后返还）。

- 八、违约责任

- 1、当事人双方必须全部履行合同规定的义务，任何一方不得违约，否则给对方所造成的损失，应承担赔偿和法律责任，并支付守约方为实现合同权利而支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。乙方接到紧急故障通知后未能及时响应并及时到达现场处理，甲方将按 500 元/次在质保金中进行扣除；甲方另行委派他人处理紧急故障所产生的费用，也在质保金中直接扣除，不足部分向乙方追偿；

- 2、乙方不得将本合同的服务内容转包或分包给第三方，否则甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总额20%的违约金。

- 九、纠纷处理：甲乙双方在履行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题；若协商不成，甲乙双方同意由甲方住所地人民法院诉讼解决。

- 十、其他要求：

（一）服务地点：长沙市第三社会福利院梅花分院院内（长沙县江背镇梅花社区）。

（二）项目期限：项目施工期为7天，质量保质期为1年。因验收不合格而导致的返工时间计算至工期内。

- 供应商实力：此次采购要求投标方必须具有电力项目服务经验（提供类似合同一个加盖公章）、承装（修、试）电力施工许可证（提供证件资料加盖公章）

- 投标方需提前进行现场查勘，出具查勘证明后才能参加投标，现场查勘联系电话：13574819787。

| 梅花分院老配电间改造预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| 一 | 新专变中心配电间 |  |  |  |  | ￥19,120.00 |  |
| 1 | 电气系统模拟图 |  | 1 | 套 | 4200.00 | 4200.00 | 新增 |
| 2 | 高压绝缘地毯 |  | 60 | 米 | 42.00 | 2520.00 | 新增 |
| 3 | 入口挡鼠设施 |  | 2 | 套 | 1200.00 | 2400.00 | 新增 |
| 4 | 低压柜封堵 |  | 10 | 台 | 350.00 | 3500.00 | 新增 |
| 5 | 低压电容器 | BSMJ0.45-20-3 | 5 | 台 | 500.00 | 2500.00 | 改造 |
| 6 | 高低压柜仪表 |  | 1 | 项 | 4000.00 | 4000.00 | 改造 |
| 二 | 老专变配电间 |  |  |  |  | ￥2,100.00 |  |
| 1 | 高低压柜封堵 |  | 6 | 台 | 350.00 | 2100.00 | 新增 |
| 三 | 宿舍楼配电间 |  |  |  |  | ￥37,480.00 |  |
| 1 | 低压开关柜 | 800*800*2200 | 2 | 台 | 18740.00 | 37480.00 | 改造 |
| 四 | 施工费 |  |  |  |  | ￥13,000.00 |  |
| 1 | 施工费 |  | 1 | 项 | 13000 | 13000 |  |
| 五 | 合计： |  |  |  | ￥71,700.00 |  |  |

| 梅花分院电力线路检测试验预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委检单位：长沙市第三社会福利院梅花分院 |  |  |  |  |  |  |
| 一、新中心专变配电间检测试验项目： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 被试品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 检测项目 |
| 1 | 10kV电力变压器 | 台 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 1、变压器高/低压侧线圈直流电阻测量；2、绝缘电阻测量；3、变压器变比及相位核查；4、交流耐压试验； |
| 2 | 10kV开关柜 | 台 | 8 | 300.00 | 2400.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验；3、开关本体信号试验；4、五防性能（检查）；5、设备接地导通性测量； |
| 3 | 10kV母线 | 组 | 1 | 500.00 | 500.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验； |
| 4 | 10kV真空断路器 | 台 | 5 | 300.00 | 1500.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验；3、开关回路电阻测量；4、开关特性测试； |
| 5 | 10kV电压互感器 | 组 | 1 | 400.00 | 400.00 | 1、绝缘电阻测量；2、PT变比测试/极性；3、二次绕组直流电阻测量；4、交流耐压试验； |
| 6 | 10kV电流互感器 | 组 | 5 | 200.00 | 1000.00 | 1、绝缘电阻测量；2、CT变比测试/极性；3、二次绕组直流电阻测量；4、交流耐压试验； |
| 7 | 10kV电力电缆 | 根 | 3 | 500.00 | 1500.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验； |
| 8 | 10kV避雷器 | 组 | 4 | 200.00 | 800.00 | 1、绝缘电阻测量；2、直流1mA电压及0.75U1mA下的泄漏电流试验； |
| 9 | 接地网检测 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 1、接地网检查；2、接地电阻导通性测量； |
| 10 | 安全工器具 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验； |
| 11 | 直流系统 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 | 1、设备除尘；2、模块检测；3、蓄电池容量测试； |
| 12 | 0.4kV系统 | 套 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | 除尘、绝缘测量、润滑、紧固、保护电路连续性试验、开关本体信号试验（效验） |
| 13 | 小计： |  |  | ￥17,000.00 |  |  |
| 二、老专变配电间检测试验项目： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 被试品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 检测项目 |
| 1 | 10kV电力变压器 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 1、变压器高/低压侧线圈直流电阻测量；2、绝缘电阻测量；3、变压器变比及相位核查；4、交流耐压试验； |
| 2 | 10kV开关柜 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验；3、开关本体信号试验；4、五防性能（检查）；5、设备接地导通性测量； |
| 3 | 10kV母线 | 组 | 1 | 500.00 | 500.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验； |
| 4 | 10kV负荷开关 | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验；3、开关回路电阻测量；4、开关特性测试； |
| 5 | 10kV电力电缆 | 根 | 2 | 500.00 | 1000.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验； |
| 6 | 10kV避雷器 | 组 | 1 | 200.00 | 200.00 | 1、绝缘电阻测量；2、直流1mA电压及0.75U1mA下的泄漏电流试验； |
| 7 | 接地网检测 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 1、接地网检查；2、接地电阻导通性测量； |
| 8 | 安全工器具 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 1、绝缘电阻测量；2、交流耐压试验； |
| 9 | 0.4kV系统 | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 除尘、绝缘测量、润滑、紧固、保护电路连续性试验、开关本体信号试验（效验） |
| 10 | 小计： |  |  | ￥7,300.00 |  |  |
| 三、 | 合计： |  |  | ￥24,300.00 |  |  |